- 附件：综合楼新增视频监控点位及汽车楼弱电井维护项目需求清单

| 序号 | 标的名称 | 技术/功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合楼新增视频监控 |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | 1、采用≥200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大≥1920×1080 @25fps分辨率； 2、支持H.265、H.264编码标准；内置1个MIC麦克风拾音； 3、支持暖光和红外补光灯，暖光最远距离≥30米，红外最远距离50米； 4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 5、支持DC12V / POE供电；支持≥IP67防护等级。 | 36 | 台 |
| 2 | 半球型摄像机安装调试 | 1、工作内容包括：开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试等。 | 36 | 台 |
| 3 | 警戒型枪型摄像机 | 1、采用≥200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大≥1920×1080 @25fps分辨率； 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法；支持H.265、H.264编码标准； 3、内置1个MIC麦克风拾音、1个扬声器； 4、支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集； 5、支持暖光和红外补光灯，暖光最远距离30米，红外最远距离60米； 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7、支持DC12V / POE供电；支持≥IP67防护等级。 | 3 | 台 |
| 4 | 枪型摄像机安装调试 | 1、工作内容包括：开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试等。 | 3 | 台 |
| 5 | 枪机支架 | 1、PC/ABS高分子合金材质壁挂安装枪型摄像机支架； | 3 | 个 |
| 7 | 警戒型球型摄像机 | 1、支持全景+细节≥2路镜头画面；全景支持最大≥4MP分辨率画面输出；细节支持最大≥2MP分辨率画面输出； 2、全景采用可见光补光，补光距离≥30m；细节采用高效红外阵列，照射距离最大≥150m； 3、细节镜头支持≥23倍光学变倍； 4、支持定时任务、一键守望、一键巡航功能； 5、支持3D数字降噪、支持120dB宽动态、支持多播功能、支持欠压检测； 6、防护等级≥IP66级。 | 2 | 台 |
| 8 | 高速智能球型摄像机安装调试 | 1、工作内容：开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试等。 | 2 | 台 |
| 9 | 球机支架 | 1、铝合金材质球型摄像机壁装支架； | 2 | 个 |
| 11 | 超五类网线 | 1、超五类非屏蔽网线；线径0.5mm²无氧铜；305米/箱。 | 9 | 箱 |
| 12 | 超五类网线管内穿放 | 1、项目：双绞线缆（≤4对）综合布线，管内穿放； 2、工作内容：检查、抽测电缆、清理管道、线槽、桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等。 | 27.45 | 100m |
| 13 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥12.4Gbps；转发性能≥9.23Mpps；端口≥22个百兆电+2个千兆电+2个千兆光，支持PoE+（POE供电总功率≥370W）；机架式非网管POE交换机。 | 4 | 台 |
| 15 | 网络水晶头 | 1、超五类非屏蔽网络（RJ45）水晶头；100个/盒。 | 2 | 盒 |
| 16 | PVC线管及配件 | 1、综合布线专用PVC线管/线槽；规格：线管为φ20，线槽为4分槽（24*14mm）； 2、根据现场实际情况使用线管或线槽进行综合布线，保护线路安全。 | 1500 | 米 |
| 17 | 辅材 | 1、布线及安装所需的辅材包含：螺丝、胶粒、标签、线管/槽配件、扎带、电工胶布等五金配件辅材。 | 1 | 批 |
| 二 | 汽车楼弱电井维护及弱电线路 |  |  |  |
| 1 | 网络枪型摄像机 | 1、采用≥200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大≥1920×1080 @25fps分辨率； 2、支持H.265、H.264编码标准；内置1个MIC麦克风拾音； 3、支持暖光和红外补光灯，暖光最远距离≥40米，红外最远距离≥60米； 4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 5、支持DC12V / POE供电；支持≥IP67防护等级。 | 4 | 台 |
| 2 | 枪型摄像机安装调试 | 工作内容包括：开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试等。 | 4 | 台 |
| 3 | 24口POE交换机 | 交换容量≥12.4Gbps；转发性能≥9.23Mpps；端口≥22个百兆电+2个千兆电+2个千兆光，支持PoE+（POE供电总功率≥370W）；机架式非网管POE交换机。 | 2 | 台 |
| 5 | 配电箱 | 1、明装24位配电箱；带开关安装导轨、翻盖式盖板、接零导电排、接地导电排；防护等级≥IP40。 | 1 | 个 |
| 6 | 配电箱安装 | 1、项目：插接式空气开关箱安装，节能开关盒安装； 2、工作内容：开箱检查、触头检查及清洗处理、绝缘测试、开关安装、接线、接地。 | 1 | 个 |
| 7 | 4G智能开关 | 1、工作电压：220V；通讯方式4G；最大电流≥63A；支持轨道安装，2P规格。 | 7 | 个 |
| 8 | 主干电源线 | 1、国标护套线；纯铜；RVV3×4mm²电源线。 | 15 | 米 |
| 9 | 机柜电源线 | 1、国标护套线；纯铜；RVV2×0.5mm²电源线；200米/卷。从一楼弱电井配电箱敷设至各个楼层弱电井机柜中。 | 1 | 卷 |
| 10 | 电源线敷设 | 1、项目：线槽配线，线槽配线，导线截面（6mm²以内）； 2、工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设、设施安装及拆除、绝缘电阻测试等。 | 2.15 | 100m |
| 11 | 垂直梯式桥架 | 1、规格尺寸（宽×高×厚）：200mm×100mm×1.0mm；材质：镀锌板；表面：喷塑处理； 2、含桥架盖板、连接片、螺丝螺母等配件。 | 30 | 米 |
| 12 | 梯式桥架安装 | 1、项目：电缆桥架、槽盒安装，钢制梯式桥架（宽+高500mm以内）； 2、工作内容：组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接、桥架修理。 | 3 | 10m |
| 13 | 挂墙式机柜 | 1、标准19英寸壁挂9U机柜；规格尺寸（宽×深×高）：550mm×400mm×450mm；立梁1.5mm厚，框架0.7mm厚，三面门可开。 | 3 | 个 |
| 14 | 机柜安装 | 1、项目：机柜、机架，安装机柜、机架（壁挂式）； 2、工作内容：开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装。 | 3 | 个 |
| 15 | 超五类网线 | 1、超五类非屏蔽网线；线径0.5mm²无氧铜；305米/箱。 | 11 | 箱 |
| 16 | 超五类网线管内穿放 | 1、项目：双绞线缆（≤4对）综合布线，管内穿放； 2、工作内容：检查、抽测电缆、清理管道、线槽、桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等。 | 33.55 | 100m |
| 17 | 信息插座 | 1、包含明装86底盒、单口面板、超五类网络模块； | 69 | 个 |
| 18 | 多功能报警系统 | 1、弱电井多功能环境监控报警系统；支持断电、来电、温度、湿度、水浸监控及报警；支持手机推送通知。 | 1 | 套 |
| 19 | 防火门 | 1、防火门规格：宽1100mm×高1980mm；双开们（外开）； | 1 | 扇 |
| 20 | 挡水条 | 1、根据现场实际情况定制弱电井防水门槛；规格：宽1200mm×高100mm；硅胶自粘地面门槛固定挡水条。 | 6 | 项 |
| 21 | 墙面刷白 | 1、将2F～4F弱电井内的墙面进行重新刷白；将原污染黑色的墙面铲除，腻子刮平打磨，白色乳胶漆刷2遍；包工包料。 | 63 | m² |
| 22 | LED照明灯 | 1、正白光柱泡LED节能照明灯；含明装灯座、5米线路、开关灯配套。 | 6 | 个 |
| 三 | 系统集成服务 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1、根据用户需求，对本次项目的监控、信息点位的网络进行调试，包括上联网络设备的配置，实现网络互联互通； 2、将新增视频监控点位接入学校原有校园视频监控平台中，实现平台统一管理、存储，监控客户端可统一预览、录像回放； 2、负责项目现场管理、技术深化、系统调试、用户培训、售后运维等技术服务。 | 1 | 项 |